努力村还建地块一期（A、B地块）建设项目（A地块）专家意见回复（建筑专业）：

1、按《建筑工程设计文件编制深度规定》完善初步设计书的编制，

（1）明确设计方案规划审批情况，补充相关依据。

设计院回复：根据2021年11月12日第二次《市自然资源和规划局业务专题会议》，设计方案规划审批原则性已通过，批复文件滞后。。

（2）补充执行可行性研究报告批复文件的情况说明。

设计院回复：1.可研批复A地块总建筑面积173927㎡，计容建筑面积117471㎡，其中住宅建筑面积112181㎡，配套公共设施5290㎡，不计容建筑面积56456㎡。初步设计A地块总建筑面积168496㎡，计容建筑面积117497㎡，其中住宅建筑面积110980㎡，配套公共设施6517㎡，不计容建筑面积50999㎡。调整原因为：配套公共设施面积根据最新规范要求增加，因此住宅面积减少，容积率保持不变。地下室优化后面积减少。

- 2、楼栋、楼层层数较可研改动的原因是，根据2021年10月第一次《市自然资源和规划局业务专题会议》修改意见：保持努力村地块（一期AB 地块、二期C地块）的总指标不变，建筑高度均小于100 米；同时ABC地块一次设计，分期实施。根据2021年11月12日第二次《市自然资源和规划局业务专题会议》有关指标的修改意见：保持努力村地块的总指标不变，A地块东侧住宅高度调整，优化城市天际线。

- 附可研批复文件：

（3）进一步落实绿色建筑的建设目标。

设计院回复：本项目按绿色建筑基本级要求设计。

（4）明确本项目交付标准。

设计院回复：本项目为毛坯交付，公共区精装交付。

（5）完善总平面设计说明，补充场地平整设计内容，明确确定场地竖向的依据，明确场地平整技术措施及工程量；补充室外工程用材及做法说明，并与海绵设计一致；

设计院回复：补充场地竖向设计总图，补充室外工程做法说明（见构造做法说明）。

（6）补充电梯选型表；

设计院回复：补充电梯参数表。

（7）补充各建筑单体的用材及装修说明，并与交付标准一致；

设计院回复：完善建筑构造做法。

2、根据室内设计说明判断，各建筑物疑似没有进行全装修，因此，根据《绿色建筑评价标准》3.2.8条第2款，若交付标准确实不是全装修，则本项目不具备取得绿色建筑一星级的条件。在设计文件的自评价表中，关于围护结构热工性能提高5%或建筑能耗降低5%的措施不明，建筑节能设计中围护节能的热工性能只做到了如何相关节能设计标准。

设计院回复：本项目绿色建筑按基本级要求设计。修改相应说明等内容。

3、建筑节能设计中，外墙隔热保温的做法不符合武汉市城建局2020年9月22日《关于进一步加强民用建筑工程外墙保温系统应用管理的通知》要求。

设计院回复：采用高性能砌块及高性能保温板。

4总平面

（1）完善竖向设计表达，核实地下室顶板覆土深度是否能够满足室外管线的敷设要求，明确与相邻地块之间的竖向衔接关系及相应技术措施；

设计院回复：补充场地竖向总平面图，地下室顶板覆土厚度为1.2米，且项目顶板为东北角向西南角找坡。

（2）补充室外管线综合设计；

设计院回复：补充室外管线综合设计总图。

（3）完善各项室外工程设计；落实与海绵设计的一致性。

设计院回复：补充室外工程做法，满足海绵设施的要求。

5、地下室

（1）通向安全出口、疏散门、住宅电梯厅的路径及其门口不应布置停车位；

设计院回复：已修改，通向安全出口、疏散门电梯厅前的停车位取消。

（2）带充电设施的停车区，其防火单元疏散门的两侧应满足《建筑设计防火规范》相关规定的疏散通道；

设计院回复：取消防火单元见疏散门处的停车位。

（3）变配电室的疏散门应能够直通安全出口或直通安全出口的疏散走道，当其建筑面积大于200㎡时，满足改条件的疏散门应不少于2个；

设计院回复：修改，配电房设置疏散走道至安全出口。

（4）建议非人防单元范围的停车库结合总平面及地面建筑首层平面适当开设采光通风设施。

设计院回复：补充地下室采光通风设施。

6、3#楼

（1）各商业服务网点单元二层室内任一点至一层安全出口的距离应满足《建筑设计防火规范》5.4.11条的规定；

设计院回复：修改，修改楼梯平面位置后满足疏散要求，二层商铺疏散距离最远处为21轴至23轴商铺，疏散距离L=7.4+8.5（楼梯长度）X1.5+1.2=21.35<22,满足设置自动灭火系统的袋形走道疏散距离要求。

（2）完善各商业服务网点单元分体空调的室外机布置；

设计院回复：商铺均为二层商铺，可与屋顶空调相连，空调室外机设置于屋顶。

（3）物业用房宜设置卫生间；

设计院回复：修改，取消P轴分隔墙，与4#楼物业用房功能连通，共用疏散楼梯及卫生间。

7、4#楼

（1）各商业服务单元应考虑排水设施、分体空调室外机安装的预留条件，宜设置卫生间；

设计院回复：修改，核查分体空调室外机安装的预留条件，可满足各商业服务单元的安装需求；各商业服务单元中增设卫生间。

（2）二层物业管理用房、卫生服务用房单元的建筑面积均大于300㎡，不属于商业服务网点的范围，其安全疏散均应不小于2个疏散楼梯间，且在首层能够直通室外；

设计院回复：修改，二层物业管理用房与卫生服务用房互开疏散门，借用疏散；首层楼梯间均可直通室外。

（3）完善二层平面空调预留室外机条件的设计；

设计院回复：二层功能用房，可与屋顶空调相连，部分空调室外机设置于屋顶。

（4）该子项为住宅与非住宅上下合建的建筑，一、二层部分的防火设计应按照《建筑设计防火规范》中关于多层公共建筑的相关规定。

设计院回复：修改，对裙房各功能房间疏散距离进行检查，满足《建筑设计防火规范》中关于多层公共建筑的相关规定。

8、邻里中心

（1）一层商业不应通过服务于上部养老等公共服务用房的楼梯间疏散，

设计院回复：已修改，一层商业不通过服务于上部养老等公共服务用房的楼梯间疏散。

（2）落实一层空调方式以及室外机的位置和布置要求；

设计院回复：一层预留多联机空调系统，室外机放置于屋面。

（3）二层养老用房应考虑厨房的预留条件和布置要求；

设计院回复：二层养老用房已补充厨房功能。

（4）二层卫生间应考虑无障碍要求；三、四层卫生间宜考虑无障碍要求

设计院回复：二、三、四层卫生间均已补充无障碍卫生间。

9、应考虑与下期建设之间的衔接关系，尽量资源共享，避免重复建设。

设计院回复：补充与二期的连通口设计。