说明部分

1、落实邻里中心养老服务用房有无热水需求，如有，应优先选用太阳能作为供热热源，补充相关说明。

回复：与建筑专业核实，邻里中心养老服务用房增加了淋浴及厨房，相应增加了太阳能热水系统，补充内容详给排水设计说明第5.5条第2小条。

2、补充机电抗震设计说明；用水效率等次三级的洁具及配件不属于节水器具。

回复：给排水设计说明中有机电抗震设计说明，详第5.9条；三级不算节水器具，因此删除绿建说明中“本项目设计使用用水效率等级三级的洁具及配件”的描述。

图纸部分

1、补充室外给排水总图；阳台雨水排入小区污水管网时应设水封井。

回复：补充室外给排水总图，详水总初01、02、03；在单体排水系统原理图中补充阳台排水经水封井接至室外污水管网，详住宅各单体排水系统原理图水初02。

2、应按行走距离复核住宅室内消火栓的设置，应满足2股充实水柱同时达到任何部位的规范要求。

回复：经复核，住宅室内消火栓满足有2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

3、补充完善住宅底商、裙房（2#、3#、4#）、邻里中心一层进出户管；喷淋平面及系统原理图。

回复：补充住宅底商、裙房（2#、3#、4#）、邻里中心一层进出户管，详各单体一层平面图水初03；补充喷淋平面及系统原理图，2#住宅底商详水初01、08， 3 #住宅底商详水初01、09、10，4 #住宅底商详水初01、08、09，邻里中心详水初01、04。

4、复核地下室消防系统环管管径，偏大；补充住宅低区消火栓系统的接管。

回复：经复核，地下一层消火栓环管管径改为DN150，地下二层消火栓环管管径改为DN100，详地下室水初01、04-08；补充低区消火栓系统立管接管，详地下室水初01。